Интеллектуальный симулятор распределительной сети (IEEE 123) с интеграцией цифровых двойников зданий

1. Общая архитектура системы

Проект представляет собой программный комплекс мультифизического моделирования (Co-simulation environment), объединяющий три вычислительных ядра:

- Электротехническое ядро (Grid Physics): Моделирование потокораспределения и электромеханических переходных процессов.

- Термодинамическое ядро (Building Physics): Моделирование тепловых процессов и энергопотребления зданий.

- Управляющее ядро (AI Control Plane): Агентное управление на базе глубокого обучения с подкреплением (Deep Reinforcement Learning).

Взаимодействие между ядрами осуществляется через центральную шину данных на каждом временном шаге симуляции (Time Step), обеспечивая синхронизацию физических процессов.

2. Подсистема моделирования электросети (Network Layer)

В качестве основы используется стандартная топология IEEE 123 Node Test Feeder, являющаяся бенчмарком для алгоритмов управления распределительными сетями.

2.1. Реализация физической модели

- Расчетное ядро: OpenDSS (EPRI Open Distribution System Simulator). Выполняет расчет установившихся режимов (Power Flow) с учетом несимметрии фаз.

- Параметризация линий: Каждый сегмент сети («кабель» или «воздушная линия») описывается матрицами полных сопротивлений (R + jX) и емкостных проводимостей. Учитывается взаимная индукция между фазами, точная длина участков и геометрия подвеса проводов.

- Активное оборудование:

  - Регуляторы напряжения (VR): Моделируются автотрансформаторы с возможностью переключения отпаек (Tap Changers) в диапазоне ±10% (32 ступени, ±16 шагов). Учитывается задержка срабатывания и дискретность переключений.

  - Конденсаторные батареи: Управляемые шунтирующие реакторы для компенсации реактивной мощности.

  - Возобновляемая генерация (DER): Фотоэлектрические системы (PV) моделируются как генераторы с переменной мощностью, зависящей от кривых инсоляции и температурных коэффициентов (Pmpp(T)).

2.2. Симуляция нештатных режимов

Система поддерживает динамическую реконфигурацию топологии «на лету» (Runtime Topology Change) для имитации аварий:

- Обрыв фаз: Программное размыкание коммутационных аппаратов на одной или нескольких фазах.

- Короткие замыкания: Введение в расчетную схему узлов с нулевым или малым импедансом на землю/между фазами с расчетом токов КЗ.

3. Подсистема моделирования зданий (Building-to-Grid Layer)

Реализует концепцию детального спроса (Bottom-up Load Modeling). Вместо статических CSV-профилей используются динамические модели.

3.1. Интеграция EnergyPlus

- Цифровые двойники: Используются .idf файлы (Input Data File), описывающие геометрию здания, материалы стен, тип остекления, системы HVAC (отопление, вентиляция, кондиционирование) и внутренние тепловыделения.

- Климатическая привязка: Нагрузка рассчитывается на основе локальных метеоданных (файл погоды .epw), что обеспечивает корреляцию между температурой воздуха, инсоляцией PV-панелей и потреблением кондиционеров.

- Формирование нагрузки: Выходные данные симуляции EnergyPlus (потребляемая электрическая мощность) агрегируются и подаются как входной параметр Pload​+jQload​ в соответствующий узел OpenDSS.

4. Подсистема Искусственного Интеллекта (Control Layer)

Управление сетью осуществляется агентом, обученным по алгоритму PPO (Proximal Policy Optimization).

4.1. Пространство состояний (Observation Space)

Нейросеть получает вектор данных, имитирующий показания SCADA-системы:

- Напряжения (Vpu​): Вектор напряжений в контрольных узлах (нормированный относительно номинала).

- Состояние оборудования (Tappos​): Текущие позиции анцапф регуляторов (-16...16).

- Временные метки: Sin/Cos кодирование времени суток для учета цикличности нагрузки.

- Прогноз (Forecasting Embeddings): В расширенной версии вектор состояния дополняется прогнозом нагрузки от модуля зданий на горизонт T+1..T+4 (следующий час).

4.2. Пространство действий (Action Space)

Агент управляет дискретными переключателями регуляторов напряжения.

- Формат: MultiDiscrete пространство.

- Команды: Для каждого регулятора доступно три действия: {Повысить ступень (+1), Понизить ступень (-1), Сохранить позицию (0)}.

4.3. Функция вознаграждения (Reward Function)

Целевая функция оптимизации (J(π)) включает:

- Штраф за отклонение напряжения: Rvolt​=−λ1​⋅∣Vcurrent​−Vref​∣, где Vref​=1.0 p.u.

- Жесткий штраф за нарушение ГОСТ: Дополнительный отрицательный вес при выходе за коридор 0.95…1.05 p.u.

- Штраф за износ оборудования: Rswitch​=−λ2​⋅Nswitch​, минимизирующий количество переключений РПН для продления ресурса.

4.4. Модуль прогнозирования (AI Forecasting)

В системе реализован дополнительный слой на базе рекуррентных нейросетей (LSTM/Transformer), который:

- Анализирует исторические данные цифровых двойников зданий.

- Генерирует краткосрочный прогноз потребления (Short-Term Load Forecasting).

- Позволяет управляющему агенту действовать превентивно.

5. Технологический стек (Implementation Details)

| Компонент | Технология / Библиотека | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Язык разработки | Python 3.10+ | Основная логика, связующее ПО (Glue code). |
| Физика сети | OpenDSS / dss-python | Расчет режимов (Power Flow), моделирование КЗ. |
| Физика зданий | EnergyPlus / eppy | Термодинамическое моделирование нагрузок. |
| ML Фреймворк | PyTorch / Stable Baselines3 | Реализация и обучение агентов PPO. |
| Среда симуляции | Gymnasium | Интерфейс взаимодействия Агент-Среда (стандарт OpenAI). |
| Аналитика данных | Pandas, NumPy | Обработка временных рядов, QSTS анализ. |
| Визуализация | Matplotlib, NetworkX | Построение графов топологии, графиков переходных процессов. |

Экспортировать в Таблицы

6. Верификация и Реалистичность

- QSTS (Quasi-Static Time Series): Симуляция проводится во временной области с шагом дискретизации 15 минут (стандарт для коммерческого учета) или 1 минута (для анализа переходных процессов).

- Несимметрия: В отличие от упрощенных однолинейных моделей (Positive Sequence), данный комплекс учитывает полную трехфазную несимметрию, критически важную для распределительных сетей 0.4–10 кВ.

- Физические ограничения: Учтены пределы регулирования трансформаторов (Bandwidth, Time Delay), предельные токи кабелей и физика работы инверторов PV.

Английская версия:

Intelligent Distribution Grid Simulator (IEEE 123) with Building Digital Twin Integration

1. General System Architecture

The project is a Co-simulation environment that integrates three computational cores:

- Grid Physics Core: Models power flow and electromechanical transients.

- Building Physics Core: Models thermodynamic processes and building energy consumption.

- AI Control Plane: Autonomous management based on Deep Reinforcement Learning (DRL).

Interaction between these cores is synchronized via a central data bus at every simulation Time Step, ensuring the temporal alignment of physical processes.

2. Power Grid Modeling Subsystem (Network Layer)

The system is built upon the standard IEEE 123 Node Test Feeder topology, which serves as a benchmark for distribution grid control algorithms.

2.1. Physical Model Implementation

- Calculation Engine: OpenDSS (EPRI Open Distribution System Simulator). It performs steady-state analysis (Power Flow) considering phase unbalance.

- Line Parameterization: Each network segment ("cable" or "overhead line") is described by impedance matrices (R + jX) and capacitive admittances. The model accounts for mutual induction between phases, precise section lengths, and wire geometry.

- Active Equipment:

  - Voltage Regulators (VR): Modeled as autotransformers with On-Load Tap Changers (OLTC) operating within a ±10% range (32 steps, ±16 positions). The model includes operation delays and discrete switching steps.

  - Capacitor Banks: Controllable shunt reactors for reactive power compensation.

  - Distributed Energy Resources (DER): Photovoltaic systems (PV) are modeled as variable power generators dependent on insolation curves and temperature coefficients (Pmpp(T)).

2.2. Fault and Abnormal Regime Simulation

The system supports Runtime Topology Change to simulate accidents:

- Phase Breaks: Programmatic opening of switching devices on one or multiple phases.

- Short Circuits: Injecting nodes with zero or low impedance to ground/phase-to-phase into the calculation scheme and computing fault currents.

3. Building Modeling Subsystem (Building-to-Grid Layer)

Implements Bottom-up Load Modeling. Instead of static CSV profiles, dynamic physics-based models are used.

3.1. EnergyPlus Integration

- Digital Twins: Uses .idf (Input Data Files) describing building geometry, wall materials, glazing types, HVAC systems, and internal heat gains.

- Climate Coupling: Loads are calculated based on local meteorological data (.epw weather files), ensuring a correlation between ambient temperature, PV panel efficiency, and air conditioning demand.

- Load Aggregation: The output data from the EnergyPlus simulation (active/reactive power consumption) is aggregated and injected as an input parameter (Pload​+jQload​) into the corresponding OpenDSS node.

4. Artificial Intelligence Subsystem (Control Layer)

Grid management is performed by an agent trained using the PPO (Proximal Policy Optimization) algorithm.

4.1. Observation Space

The neural network receives a state vector mimicking SCADA system telemetry:

- Voltages (Vpu​): Normalized voltage vector at monitoring nodes.

- Equipment State (Tappos​): Current positions of regulator taps (-16...16).

- Time Encoding: Sin/Cos encoding of the time of day to account for load cyclicity.

- Forecasting Embeddings: In the extended version, the state vector is augmented with load forecasts from the building module for the horizon T+1..T+4 (next hour).

4.2. Action Space

The agent controls discrete switches of voltage regulators.

- Format: MultiDiscrete space.

- Commands: Three actions are available for each regulator: {Step Up (+1), Step Down (-1), Hold (0)}.

4.3. Reward Function

The optimization objective function (J(π)) includes:

- Voltage Deviation Penalty: Rvolt​=−λ1​⋅∣Vcurrent​−Vref​∣, where Vref​=1.0 p.u.

- Grid Code Violation Penalty: Additional negative weight for breaching the 0.95…1.05 p.u. corridor.

- Equipment Wear Penalty: Rswitch​=−λ2​⋅Nswitch​, minimizing the number of OLTC operations to extend equipment lifespan.

4.4. AI Forecasting Module

The system implements an additional layer based on Recurrent Neural Networks (LSTM/Transformer), which:

- Analyzes historical data from building digital twins.

- Generates Short-Term Load Forecasting (STLF).

- Enables the control agent to act preventively.

5. Implementation Details (Tech Stack)

| Component | Technology / Library | Function |
| --- | --- | --- |
| Development Language | Python 3.10+ | Core logic, Glue code. |
| Grid Physics | OpenDSS / dss-python | Power Flow calculations, Fault modeling. |
| Building Physics | EnergyPlus / eppy | Thermodynamic load modeling. |
| ML Framework | PyTorch / Stable Baselines3 | PPO Agent implementation and training. |
| Simulation Environment | Gymnasium | Agent-Environment Interface (OpenAI standard). |
| Data Analytics | Pandas, NumPy | Time series processing, QSTS analysis. |
| Visualization | Matplotlib, NetworkX | Topology graphing, transient plotting. |

Экспортировать в Таблицы

6. Verification and Realism

- QSTS (Quasi-Static Time Series): Simulation is conducted in the time domain with a 15-minute sampling step (standard for commercial metering) or 1-minute step (for transient analysis).

- Unbalance: Unlike simplified positive-sequence models, this complex accounts for full three-phase unbalance, which is critical for 0.4–10 kV distribution networks.

- Physical Constraints: The model accounts for transformer regulation limits (Bandwidth, Time Delay), cable current limits, and PV inverter physics.